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项目名称：“光伏助残”项目

——光伏并网发电设备采购及安装

招 标 人：厦门残疾人福利基金会

日    期：2023年5月10日
投标提醒
以下内容是以往投标人在投标过程中容易疏忽的情况，为避免不必要的失误，请各投标人在投标前务必认真阅读以下事项：

投标人必须满足招标文件《投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表》中所列各项要求，否则将导致投标文件作废或投标无效。
招标文件中带★号的条款均为关键条款，负偏离或不满足的将导致投标文件作废或投标无效。投标人应按照投标文件格式编制一张★号条款汇总表，避免因投标文件的顺序被误认定为没有提供。
招标文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字，其他材料若无法逐页加盖投标人公章，至少要盖骑缝章（包括投标人所提供的产品彩页等佐证材料）。
为确保投标文件密封的完好性，在提交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。
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第一章　投标邀请
厦门残疾人福利基金会就“光伏助残”项目—光伏并网发电设备采购及安装项目进行国内公开招标，本项目资金来源已经落实。现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
招标项目名称、数量及主要技术规格：见后附“招标项目一览表”

招标文件发布时间：即日起至2023年5月17日下午5：30止。

投标截止时间：投标文件应于2023年5月17日下午5：30之前提交到厦门市思明区仙岳路468号9楼办公室，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。
招标文件如有变更（答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），招标人将通过发出书面通知（以传真或E-MAIL的形式）或在原信息发布媒体上发布通知，请投标人关注并及时下载。
投标有关事宜的联系方式： 

	序号
	职务
	联系人
	职责范围
	联系电话

	1
	项目经办
	陈先生
	负责招标文件的咨询、答疑等工作
	0592-5333791

	传真：0592-5333791

	项目联系邮箱：   865938049@qq.com  


                                              厦门残疾人福利基金会
二○二三年五月十日

附：招标项目一览表
	合同包
	货物名称
	数量
	主要技术要求
	交付地点
	交付期

	一
	光伏并网
发电设备
	30套
	详见第三章
	招标人
指定地点
	接招标人通知之日起5个月内全部安装调试完成，并办理并网手续，验收合格交付使用


注：本项目为整体招标，投标人对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二章　投标人须知

投标人须知前附表1 

本须知前附表1的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	
	项目名称：“光伏助残”项目—光伏并网发电设备采购及安装

招标人名称：厦门残疾人福利基金会

招标人地址：厦门市仙岳路468号9楼
项目内容：详见“附件1”及第三章

	2
	
	本项目的最高控制价为： 

( 人民币66.75万元。

	3
	3
	资格标准：详见《投标人须知前附表2》的“资格性要求”

	4
	
	投标文件提交地址：详见《第一章 投标邀请》

投标截止时间：详见《第一章 投标邀请》

在投标截止时间后提交的投标文件，招标人将不予接收。

	5
	22
	合同签订：

中标通知书发出后，中标人应在规定时间内持中标通知书与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。


 
投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是判断投标人的投标是否有效的重要依据。 

	资格性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	二
	3
	合格的投标人：
　　具体内容详见第二章第3条“合格的投标人”。

	2
	二
	17.6.1
	投标人不满足下列规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效：
投标人应具有独立承担民事责任的能力，注册资金≥人民币5000万元，从事光伏行业安装分布式光伏电站的经验3年以上。投标人应提供营业执照复印件及经验合同复印件（体现签订日期，且日期距开标时间三年以上）

投标文件签字代表即投标人代表不是法定代表人的，投标人必须提供法定代表人对该代表的授权书原件。
投标人不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章，且原件备查。以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章，且原件备查。

	3
	二
	17.6.1
	( 本项目接受联合体投标。
( 本项目不接受联合体投标，取消本招标文件有关对联合体投标的所有要求。

	符合性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	二
	11
	投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90个日历日内保持有效。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的上述投标有效期的，将导致其投标文件被拒绝。

	2
	二
	17.6.2
	投标人有下列情况之一者，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效：

投标文件未按照本招标文件的规定进行签署、盖章的；
未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

未按照招标文件要求提交投标保证金的；

投标有效期不满足招标文件要求的；

投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；
投标文件中提供虚假或失实资料的；

对招标文件中带“★”的条款的有任何负偏离或不满足的；

投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
投标报价超过最高控制价的；

明显不符合技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法；

实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；

不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位；

投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

投标文件附有招标人无法接受的条件；

投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

	上述带“★”号条款投标人应逐条进行响应，并逐条填写带“★”号条款响应偏离表。


投标人须知前附表3：评标方法、评标标准
	一、评标方法：
( 综合评分法  □ 最低评标价法  

	二、评标标准：
评委依据评分标准以及各项权重，就每个合格投标人的投标文件及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较和评价，统计每个通过审核的投标人的技术、商务、价格得分。
（一）具体的评标标准。

1、对招标文件作实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分：

序号
评分界定 
分值
1、技术因素（满分100分，占总分权重为30％ ）
1-1
根据太阳能电池组件的技术响应情况进行评价，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。
10分
1-2
根据光伏并网逆变器的技术响应情况进行评价，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件。
10分
1-3
光伏组件通过TUV、金太阳 CQC 认证的每项得5分，逆变器通过TUV、金太阳 CQC 认证的每项得5分，满分20分。需提供认证证书复印件，否则不得分。
20分
1-4
根据光伏组件支架及主体钢结构情况进行评价，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
10分
1-5
根据光伏系统的保护措施、防雷装置、结构情况进行评价，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
10分
1-6
根据光伏系统的转换效率进行评价，效率最高的得15分，其他依次得12分、10分、8分、6分、4分、2分、0分。需提供计算书及依据。
15分
1-7
投标设备获得光伏相关专利的每个得2分，满分10分。需提供专利证书复印件。
10分
1-8
根据投标人的安装实施计划、人员安排等进行评价，优[15-11]分、良[10-6]分、一般[5-1]分。
15分
2、商务因素（满分100分，占总分权重为25％）
2-1
投标人、制造商的综合实力：
①投标人的企业规模、注册资金、经营年限、财务状况、企业综合实力等，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
②根据投标人获得的企业信誉、信用等级、企业认证等情况进行评价，优[5]分、良[4-3]分、一般[2-1]分。
③投标人通过质量管理体系认证的得5分，提供认证证书复印件，否则不得分。
④投标人热心公益事业，有捐款、捐赠的公益行为的，每项加2分，满分10分。需提供捐款、捐赠的发票或受赠单位出具的相关证明材料。
⑤制造商的企业规模、认证、技术研发能力、光伏设备制造经营年限等，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
40分
2-2
服务情况：
①根据投标人提供的保修范围、质保期后的服务、提供免费零配件、服务人员配备情况进行评价，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
②投标人能够提供本地化服务，在厦门市内设有售后服务机构的得10分，否则不得分。投标人须提供售后服务机构的详细信息。
③投标设备的官方服务体系的完备情况，提供厂家售后服务、技术支持的能力，便捷性等，优[10-8]分、良[7-5]分、一般[4-1]分。
④维修方式的速度以及能力、响应时间，完全响应招标文件要求的得基本分3分，优于招标文件要求的酌情加1-2分，满分5分。
⑤根据投标人提供的使用培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况进行评分，优[5]分、良[4-3]分、一般[2-1]分。
40分
2-3
类似业绩、经验：
根据投标人2014年至今（以合同签订时间为准）类似项目的经营业绩、经验的有效证明文件进行评价，有效证明文件包括该业绩的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）或中标（成交）通知书复印件或采购合同文本复印件或能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查；如未按照招标文件要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。
每个合同金额≥200万元的有效业绩得4分，满分20分。
20分
3、价格因素（满分100分，占总分权重为45%）
3-1
各有效报价得分 =100×（最低有效报价÷有效投标人报价）
100分
各有效投标人的综合得分＝技术因素×30％＋商务因素×25％＋价格因素×45％
备注：由于评分主要根据投标文件提供的资料进行，投标人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的投标文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖投标人公章。

（二）推荐中标候选供应商名单。

(采用综合评分法的，按评审后的综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术因素得分由高到低顺序排列；综合得分、投标报价及技术因素得分均相同的，按商务因素得分由高到低顺序排列；综合得分、投标报价、技术得分和商务得分均相同的，按投标文件提交的先后顺序排列。

	


第一节  投标文件的提交

投标文件的密封、标记和提交

投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封的将被拒收。

每一密封处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表1注明的地址送至接收人。

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在提交投标文件的截止时间后送达的投标文件、以及未送达指定地点的投标文件将被拒收。
第二节  定标与签订合同

定标准则

最低投标价不作为中标的保证。

投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

中标通知

招标人确认中标人后，招标人向中标人发出中标通知书。《中标通知书》对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。
《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

签订合同

招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第三章　招标内容及要求

第一节  技术要求

项目概况
厦门残疾人福利基金预算人民币66.75万元，希望为厦门市30户残疾人，每户建设约4.45千瓦（kw）容量的屋顶光伏电站（每户提供屋顶面积约30平方米），要求为每户年发电量在3400度（KWH）以上。
项目包含：屋顶光伏发电系统的设计、光伏电站系统设备的采购、安装、运行、维护和技术培训等。要求屋顶光伏电站性能可靠，工作寿命在25年以上，可防13级以内台风。
技术要求
投标人所投设备需符合以下标准，包括但不限于（标准如有更新，按最新的标准执行）：
GBT 50795-2012《光伏发电工程施工组织设计规范》
GBT 50796-2012《光伏发电工程验收规范》
GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》
GBT 50866-2013《光伏发电站接入电力系统设计规范》
GBT 19939-2005《光伏系统并网技术要求》
GB-Z 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》
GB/T 19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》
GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》
GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》
GB/T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》
GB/T 18481-2001《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》
GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》
GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》
GB50016-2012《建筑设计防火规范》
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
JGJ203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
JGJ/T264-2012《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》
Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》
Q/GDW618-2011《光伏电站接入电网测试规程》
CGC/GF001：2009《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》
SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护-导则》
GB/T9535-2006《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》
GB/T18210-2000《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》
GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
GB/T19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》
IBC 61215-200《地面用晶体硅光伏组件（PV）-设计鉴定和定型》
GB/T20046—2006《光伏（PV）系统电网接口特性》
GB 50054—2011《低压配电设计规范》
GB 50168—2006《电气装置安装工程电缆线路施工及其验收规范》
厦门的地理位置和阳光资源：
厦门市位置：东经117°52′53.8〞～118°26′1.2〞，北纬24°23′12.7〞～24°54′29.3〞。
厦门市的阳光辐照强度：2001～2004年统计，厦门市平均年辐射强度在5250兆焦/平方米，属III类区。7月份日照时数最大，2月份日照时数最小。
厦门气候：
南亚热带季风型海洋性气候使厦门地区很少出现连续多天见不到太阳的天气。为持续利用太阳能提供有利的条件；
空气质量好，灰尘少，有利于阳光辐照；
夏季常有台风和暴雨，光伏列阵需要加固、防风、防雨。
对屋顶光伏发电并网设备的要求：
光伏发电并网设备主要包括：太阳电池光伏组件、并网逆变器、并网柜、直流防雷箱、光伏电缆、光伏监控系统、结构支撑系统等。
投标人所投设备必须达标、安全可靠。设备规格、性能要求具体如下：
	序号
	货物名称
	技术要求
	参考品牌

	1
	太阳能标准电池组件
（每户约30平方米）
	（1）产品取得国际或国家认证（提供证明材料）。 
（2）技术参数要求：满足《IEC61215》要求，且单块组件峰值功率 180Wp（公差范围不得超过±3%）。
（3）电池片为单晶的，转化效率不低于17%；电池片为多晶的，转化效率不低于15%。
（4）属于正A级，单晶组件功率不低于290W；多晶组件功率不低于270W；

（5）具有旁路二极管，防止组件热斑故障。
（6）寿命不低于25年，在10年使用期限内输出功率不低于90%，在20年使用期限内不低于80%。
	常州天合、

江西赛维、

晶奥太阳能、中硅索纳、

江苏宁创



	2
	结构支撑系统
	（1）组合式、优质国标槽钢、角钢制作。
（2）基座及预埋件应按要求安装在主体结构上，位置准确，与主体固定牢靠。钢基座及预埋件安装前应涂防腐涂料。
（3）现场施工的基座完工后应做防水处理，采用预制支架基座应摆放平稳整齐，不得破坏防水层。
（4）框架应与屋顶预埋件牢固连接，并且与建筑物的接地系统可靠连接，有防雷措施。抗震设防烈度7度。
（5）焊接应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求，基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224。
	

	3
	并网逆变器
	（1）转换效率大于94%，具备良好的最大功率跟踪技术。
（2）输出频率允许偏差应符合GB/T 15945的规定，即偏差值允许±0.5Hz。
（3）输出功率大于其额定输出的20%时，平均功率因数应不小于0.85（超前或滞后）。
（4）逆变器工作时不应造成电网电压波形过度的畸变，和/或导致注入电网过度的谐波电流，电流总谐波畸变率限值为5%，各次谐波电流含有率限值为4%。
（5）具有显示窗口以及通讯接口，可方便的实现上位机监控。
（6）具有齐全的保护功能：输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输入过载保护、输出短路保护、过热保护。
（7）电网故障自诊断、系统故障自诊断、可靠的防“孤岛效应”功能。
（8）并网逆变器运行环境温度范围：-20℃~+40℃。
（9）光伏并网逆变器能够适应室外恶劣的环境，防护等级室外型必须达到IP54，室内型必须达到IP20，逆变器的最大效率应不小于94%，同时具有MPPT最大点跟踪技术。
（10）逆变器额定输出下持续工作能力：≥12h；50%额定输出下持续工作能力：≥15h。
（11）使用寿命＞20年。
	华为技术有限公司、深圳茂硕电气有限公司、深圳晶福源科技股份有限公司、特变电工西安电气科技有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、合肥阳光电源股份有限公司产品

	4
	直流防雷箱
	（1）符合JB/T9666等国家标准及国际标准。
（2）主要电器元件：须选知名品牌，具有CE或UL等国际认证证书。
（3）柜体要求：采用优质钢材制作，板材厚度不小于2.0mm，表面烤漆处理，颜色应一致。
	

	5
	并网柜
	（1）符合JB/T9666等国家标准及国际标准。
（2）主要电器元件：需选知名品牌，具有CE或UL等国际认证证书。 
（3）其他元器件及插件要求选用优质名牌产品。
（4）柜体要求：
额定绝缘电压660V，防护等级为IP54，开关可以在-40℃~+70℃环境温度下使用。
采用优质钢材制作，板材厚度不小于2.0mm，表面烤漆处理，颜色应一致。
	

	6
	监控系统

	（1）监控系统采用高可靠性工控机集中采集数据，可测量和显示系统工作电压和电流、系统的工作状态、直流侧的电压和电流，交流输出电压和电流、功率、功率因数、频率、故障报警信息以及环境参数，统计和显示日发电量、总发电量、节能减排指标等信息，并形成可打印报表。
（2）数据采集控制器可以连接或提供太阳辐射数据采集接口、光伏方阵温度采集接口，环境温度采集接口。
（3）数据采集控制器须具备以太网接口。
（4）系统具有数据存储查询功能，能够记录5年以上数据，可以方便的归档查询。
（5）系统应具有开放的通信协议、标准通讯接口，能将相关信息送至电力监控室，进行集中监控并实现故障自动记录、用电评价指标的记录计算。可有选择地显示系统输出功率、发电量、系统电压、功率因数等信息参数。
（6）可将相关的数据转换成节能减排指标显示。
	

	7
	光伏电缆

	一、一般性要求：
（1）光伏电缆应是广泛应用于室内外太阳能装置设备电气安装的专用线缆。
（2）特性：低烟无卤、优良的耐寒、耐紫外线、耐臭氧和耐气候性。阻燃、耐切痕、耐穿透。
（3）线缆保护级别Ⅱ级。
（4）环境温度：-40℃~+90℃；导体最高温度：120℃（允许5s内短路温度200℃）。
（5）额定电压：AC0.6/1kV，DC1.8kV。
（6）设计寿命：25年。
二、结构特点：
（1）导体：镀锡铜线，4mm2，PV。
（2）绝缘：低烟无卤材料，厚度＞0.5mm。
（3）护套：低烟无卤材料，厚度＞0.5mm。
（4）采用150℃无卤阻燃光伏电缆辐照绝缘料，以无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料，加入无卤无毒阻燃剂、热稳定剂、消烟剂、防霉剂等助剂，不含卤素、重金属、磷元素。且符合ROHS，浸水后绝缘电阻变化小。
三、载流量：
（1）4.0mm2电缆载流量：环境温度60℃，导体最高温度：120℃。
（2）单根电缆对空气：55A。
（3）单根电缆在物体表面：52A。
（4）多根电缆整体在物体表面：44A。
（5）不同环境温度下载流量的温度转化因数见下表：
环境温度(℃)
≤60
70
80
90
100
110
变化系数
1.00
0.91
0.82
0.71
0.58
0.41


	南平太阳、

上海南洋、

东莞思普、

深圳成天泰、

深圳金诚宇


屋顶光伏电站的设计要求：
中标人应根据厦门地理位置、阳光资源、气候特点和每个用户屋顶的结构，独立设计出建筑-光伏一体化的屋顶光伏电站的安装设计图（包括：建筑图、结构图、电路图、安装图等），提供给招标人和用户存档。
屋顶光伏电站的工作寿命要求：
屋顶光伏电站工作寿命要求在20年以上：正常工作5年后的年平均发电量不低于最初工作的95%，10年后的年平均发电量不低于最初工作的90%，20年后的年平均发电量不低于最初工作的80%。
交付期及安装要求
本项目为助残公益项目，此次采购的光伏发电设备将安装在残疾人家庭中。
交付期要求：残疾人家庭确定后，中标人应在接招标人通知之日起4个月内全部安装调试完成，并办理并网手续，验收合格交付使用。
勘查要求：中标人在接到招标人通知之日起，应在7个工作日内完成对残疾人家庭的现场安装环境的勘查，对无法安装或存在的问题应及时向招标人提出，经招标人确认后，该部分安装时间不计入交付期。
投标人须自行考虑安装所需的费用，总价包干，中标后不再调整。
技术响应要求
投标人应在投标文件中列明所投货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、具体产地、生产厂家、数量及对应的分项报价（含单价和总价）等。
投标人应提供投标货物的质量保证说明（应符合各种货物的相关标准）、培训及售后服务承诺。
投标人应尽可能提供所投主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖投标人公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评审委员会将做出不利于投标人的评审。
投标人须保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭受损失的，投标人应赔偿该损失。

投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家对该类货物规定的标准（标准以有关机构发布的最新版本为准），技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。
投标设备附有原厂商印制的技术资料的，投标人应在投标文件中附上（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。
本次采购的货物，投标人须保证提供的所有货物必须是未经私自拆封、改配，原厂原包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标文件的基本要求。
中标人不得将本项目内容部分或全部转包他人，若发现转包，招标人有权取消其成交资格，并递推第二中标候选人为中标人。
投标人应明确投标货物和采购要求存在正负偏离情况。对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。投标人若未对采购要求进行逐条响应，评标委员会将做出不利于投标人的评审。
以上文件均应加盖投标人公章。
验收条件及标准
验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，并办理并网手续后，由招标人或政府相关部门进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。
招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。
验收时中标人必须派代表参加。
第二节  商务要求
商务响应要求
投标人须提供企业供货、履约能力基本情况的说明，及其2014年至今（以合同签订时间为准）类似本项目的经营业绩的有效证明文件。
投标人应提供以下有效证明文件：（1）近两年资信等级、获奖情况、所获荣誉以及重合同、守信用证书（若有）；（2）公司主要人员资料，包括但不限于人员数量、组成、人员的资质材料、从业资格、工作年限及经验经历，并注明售前、售中、售后服务负责人姓名，联系方式。 
投标人应尽可能地提供本公司或主要产品制造商通过ISO或GB/T质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康管理体系认证等认证资料的有效复印件。
投标人应具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的投标人，在厦门应有能够提供售后服务的分支机构（办事处、分公司等）或合作伙伴，能提供本地化技术与售后服务（应提供相关的证明材料）。属合作伙伴的，投标人还应提供以下材料：（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件；（2）厦门本地合作伙伴的营业执照有效复印件。以上两份文件均须加盖合作伙伴公章。
投标文件至少应包含投标书、开标一览表、报价明细表、货物说明一览表、供货范围清单、技术规格和商务偏离表、售后服务、培训内容及措施、业绩汇总表及本招标文件要求的其他资格证明文件等。
以上证明文件均应加盖投标人公章。
售后服务要求
投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。
免费质保期：所有货物免费质保期不少于20年，自所有货物验收合格之日起计算，低于20年的将视为无效投标。质保期内，设备发生任何质量问题，均由中标人负责免费修复，失效零件予以免费更换，发生的费用均由中标人负责。投标人应对此作出书面承诺。
投标人应提供接收故障通知的途径，包括但不限于：手机、微信、电话和电子邮件。
在质保期间出现故障，中标人应在接到招标人或使用人通知后1小时以内响应，24小时内维修人员到场，48小时内排除故障。48小时内无法排除故障的，须提供代用设备或提出经招标人或使用人同意的解决方案。
投标人应免费为使用人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务。
质保期后技术服务内容：质保期满后，中标人仍应提供终身的售后服务，维修仅收取零配件费用。
中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。
中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并列出零备件清单及价格表。
投标人认为有利于招标人或使用人的其他优惠条款应单独列明。
第三节  报价要求
投标报价
本项目为整体招标项目，投标人投标时对项目中所有的内容必须完整响应，否则将视为无效投标。
本次招标报价应以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。
投标总报价为投标货物经招标人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）供应、运输、保险费、采购保管、安装调试、货物检验检测、操作人员培训、办理并网手续、税收以及售后服务等一切费用。
投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。
投标人对每一种货物只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。
付款方式
由招标人根据合同约定付款。
第四章  采购合同（参考文本）

	注释： 
本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


                 合同号：             
甲方(招标人)：                         签订地点：             
乙方(中标人)：                         签订日期：  年 月 日
   乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：
1、合同标的和合同价格
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数 量
	单 价
	总 价
	交货期

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2、交货方式和交货地点
2.1交货方式：                  
2.2交货地点：                  
3、供货清单
3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4、付款方式与条件
4.1货物交货付款
全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    ％的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）
现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。
a.金额为有关合同货物价格      ％的正式发票。
b.制造厂家出具的货物质量合格证书。
c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。
4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付。
5、质量要求和技术标准
质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。
（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）
6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料
 （安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）
7、验收
（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，招标人可在招标文件中细化规定。
8、质量保证
各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
9、知识产权：
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
10、违约责任
10.1未按期交货的违约责任：                                           
违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同： 
11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。
12、不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其 他任何无法预见、避免或者控制的事件。
13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：
（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、其他约定
14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。
14.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲  方：                              乙   方：
单位地址：                             单位地址：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
电   话：                            电   话：
开户银行：                           开户银行：
账  号：                                账   号：
第五章  投标文件格式

（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）

（封面）

采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：               
       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
目    录

投标书

开标一览表

投标报价明细表

货物说明一览表

供货范围清单
带“★”号条款逐条响应情况表

技术规格及商务偏离表
售后服务承诺
投标人的资格证明文件

法人代表授权

业绩汇总表及业绩证明文件

投标人提交的其它资料

招标文件规定的其他材料

投 标 书
致：             
    根据贵方为      项目的投标邀请，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本一份。

投标书

开标一览表

投标报价明细表

货物说明一览表

供货范围清单
带“★”号条款逐条响应情况表

技术规格及商务偏离表
售后服务承诺
投标人的资格证明文件

法人代表授权

业绩汇总表及业绩证明文件

投标人提交的其它资料

招标文件规定的其他材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

    3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件《投标人须知前附表2》所规定的期限内保持有效。

5.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      投标人代表签字：                 

      投标人（全称并加盖公章）：                       
      日  期：     年    月    日

开标一览表

项目名称：                                  招标编号：                  

货币单位：人民币

	序号
	设备名称
	数量
	最高限价

（万元）
	投标报价

（万元）
	交付期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	投标总价：大写                                小写：               


投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
投标报价明细表

项目名称：                                       招标编号：                
合 同 包：                                       货币单位：人民币

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号

技术参数
	产地
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：大写（人民币）                                              


投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
货物说明一览表 
项目名称：                                        招标编号：                

	合同包
	
	品目号
	
	货物名称
	
	品牌型号
	
	数量
	

	详细技术参数及性能说明：




投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
带“★”号条款逐条响应情况表
项目名称：                                        招标编号：                
	合同包一

	货物名称
	序号
	带“★”号的条款
	投标响应内容
	投标响应情况

	
	
	
	
	


以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺。
投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
技术规格偏离表
项目名称：                                        招标编号：                
	序号
	条目号
	招标要求
	投标内容
	投标响应情况
	对应投标文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：招标文件中关于货物的技术规格要求应逐条响应，列在偏离表中。

投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
商务偏离表

项目名称：                                        招标编号：                
	序号
	商务条款
	投标响应条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
售后服务承诺

致：         （招标人）          
    根据贵方为                  招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

致：            

根据贵方       年    月    日投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的所有投标文件内容是准确的和真实的。

1．本签字人确认投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明随投标文件一同提交。

投标人（全称并加盖公章）：           
地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                       
投标人代表签字：                    
投标人的资格声明

1．投标人概况：                                   

        Ａ．投标人名称：                               

        Ｂ．注册地址：                                 

            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ．成立或注册日期：                      

        Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

        实收资本：                    

        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

        （1）固定资产合计：                   

        （2）流动资产合计：                   
        （3）长期负债合计：                   
        （4）流动负债合计：                   
F．  最近损益表（到    年   月   日止）

     （1） 本年（期）利润总额累计：               
     （2） 本年（期）净利润累计：                 
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件
3．最近三年投标货物（类似项目）在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	货物（项目）名称
	数量
	交付日期
	运行状况
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


    4.法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

                      投标人（全称并加盖公章）：                   
                        投标人代表签字：                            

    日      期：       年        月        日

传      真：                
电      话：                
营业执照等资格证明文件

投标人须在投标文件中提交下列资格证明文件：

1、投标人应具有独立的法人资格，相应的经营范围。投标人应提供营业执照复印件。
2、投标文件签字代表即投标人代表不是法定代表人的，投标人必须提供法定代表人对该代表的授权书原件。
上述证明材料为复印件的，应加盖投标人公章。

投标人全称（加盖公章）：             
投标人代表签字：                    

日          期：                    
法定代表人授权书

致：              

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：            身份证号：                  
单  位：                  部门：            职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码：         电话：              
授权方

投标人（全称并加盖公章）：              
法定代表人签字：                       
日     期：                            
接受授权方

投标人代表签字：                      
日     期：                           


